АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05. 2014 г. № 44

с. Кривоносово

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Кривоносовского  сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Кривоносовского сельского поселения, администрация Кривоносовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Кривоносовского сельского поселения  (Приложение 1).

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Кривоносовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Кривоносовского сельского поселения Л. В. Митусову

Глава Кривоносовского

сельского поселения                                                      Л. В. Митусова

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                  к постановлению администрации

Кривоносовского сельского поселения

от 26.05.2014 года № 44

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КРИВОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения

Кривоносовского сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Кривоносовского сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения поселения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения :

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Кривоносовского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Кривоносовского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

- Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Кривоносовского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений,

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Кривоносовского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Кривоносовское сельское поселение расположено в юго-западной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Кривоносово, расположенное в 40 км от административного центра г. Россошь. Территория поселения на северо-востоке граничит с Александровским сельским поселением, на востоке - с Жилинским сельским поселением, на юге - с Кантемировским муниципальным районом, на юго- западе - с государством Украина, на западе - с Белгородской областью.

Особенностью территориального размещения поселения является его пограничное положение вдоль западной границы Воронежской области - зоной взаимодействия двух стран - России и Украины (Луганск). Протяженность государственной границы 2189 м. Приказом от 02 июня 2006 года № 246 Федеральной службы безопасности Российской Федерации приграничная полоса на территории Россошанского муниципального района Воронежской области установлена в пределах всей территории Кривоносовского сельского поселения. В приграничном пространстве Кривоносовского сельского поселения отсутствуют пограничные переходы.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-03 (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 9891,07 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой два населенных пункта: село Кривоносово, хутор Крамаренков

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-03 (ред. от 19.10.2009 N 130-03) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 9891,07 га, в том числе площадь с. Кривоносово - 447,90 га, х. Крамаренков - 23,35 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г. - 980 человек.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009г.)

| № п/п | Административно - территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.8 | Кривоносовское сельское поселение |  | 1009 |  |  |
| 26.8.1 |  | село Кривоносово | 994 | Центр | 40 |
| 26.8.2 |  | хутор Крамаренков | 15 | 4 |  |

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 25 | 25,18 | 25,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 24,71 | 24,89 | 24,89 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 429 | 430 | 430 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 24,7 | 25,7 | 25,7 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 40 | 40 | 40 |
|  | Канализацией | % |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 51 | 52 | 52 |
|  | - сжиженным газом | % | 49 | 48 | 48 |
|  | ваннами и душем | % |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % |  |  |  |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 1 | 5 | ~ |
| 7. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 1Д | 4,62 | ~ |

Из данных, представленных в таблице, видно, что обеспеченность жильем одного жителя - 25,7 кв.м.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Кривоносовском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| МКДОУ Кривоносовский детский сад | с. Кривоносово, ул. Мира, 38 | Кол. проект, мест/ фактическая загрузка | 20/20 |
| МКОУ Кривоносовская СОШ | с. Кривоносово, ул. Мира, 38 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 200/80 |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Спортзал МКОУ Кривоносовская СОШ | с. Кривоносово, ул. Мира, 38 | Кол-во/площадь, м2 | 162 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| Спортплощадка МКОУ Кривоносовская СОШ | с. Кривоносово, ул. Мира, 38 | Площадь, га | 0,316 |
| Футбольное поле | с. Кривоносово, ул. Больничная, 27а | Площадь, га | 1,208 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Библиотека | с. Кривоносово, ул. Мира, 36 | Кол.мест/Кол. томов | 5/4484 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |
| МКУК Кривоносовский КДЦ | с. Кривоносово, ул. Мира, 36 | Кол-во мест | 400 |
| Отделения связи, почты |  |  |  |
| Отделения связи, почты | с. Кривоносово, ул. Мира, 36 | Кол-во | 1 |
| Отделения банка |  |  |  |
| Сбербанк | с. Кривоносово, ул. Мира, 36 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрация сельского | с. Кривоносово, ул. Мира, 37 | Кол-во | 1 |

| поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация ОАО Агрофирма «Россошь-Юг» | с. Кривоносово, ул. Мира, 37 | Кол-во | 1 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Участковая больница | с. Кривоносово, ул. Больничная, Зв | Посещ. /смена | 25 |
| Амбулатория | с. Кривоносово, ул. Больничная, 3б | Посещ. /смена | 20 |
| Аптека | с. Кривоносово, ул. Больничная, За | Кол-во | 1 |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазин №20 | с. Кривоносово, ул. Мира, 32 | Торг. площадь, м2 | 142 |
| ИП Губарев | с. Кривоносово, ул. Тельмана, 62г | Торг. площадь, м2 | 8 |
| ИП Данько | с. Кривоносово, ул.Мира, 34а | Торг. площадь, м2 | 53 |
| ИП Скибина | с. Кривоносово, ул.Мира, 31 | Торг. площадь, м2 | 16 |

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт- сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатнокальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды за последний год составляет - 0,194 тыс.м3/сут., на промышленные нужды - 0,0205 тыс.м3/сут., сельскохозяйственные предприятия - 0,091 тыс.м3/сут., среднесуточный отпуск воды на одного человека - 95 лит./сут.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. На территории поселения у с. Кривоносово берет начало р. Студенка, правый приток р. Белая. Впадает в р. Белая на 32 км от устья. Общая протяженность реки составляет 13 км. Основным источником питания реки является талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима реки является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Также по территории протекает несколько водотоков без названия (местами пересыхающих) с длиной менее 10 км.

На территории имеются пруды. Сооружения прудов - вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

5.Схема водоснабжения поселения

а) Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Село Кривоносово

Село Кривоносово является административным центром Кривоносовского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Планировочной осью села является автодорога регионального значения, вдоль которой сформировался населённый пункт. Общественно-деловая зона организована в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двухсторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют правильную и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественного центра располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи, средняя общеобразовательная школа, детский сад и т.д.

Зона сельскохозяйственного использования располагается в западной части населенного пункта.

Зона специального использования представлена кладбищем.

Рекреационная зона расположена в центре населенного пункта.

В с. Кривоносово из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов на сети шестнадцать. Общая протяженность водопроводных сетей составляет  14,154 км.

Хутор Крамаренков

Планировка населенного пункта складывалась под влиянием рельефа местности. Населенный пункт образован одной улицей.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками.

Центральное водоснабжение отсутствует.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Кривоносовского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а)	при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б)	при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Кривоносовского сельского поселения располагаются башни Рожновского, артезианские скважины. На 2 скважинах на глубине от +00м до 161 м установлены фильтровые колонны из труб Д-219мм. Конструкция фильтра – щелевой каркас.

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Кривоносовского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

По данным, выданным Администрацией СП, служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок - 3шт; пожарных гидрантов - 16шт; артезианских скважин - 4шт; водонапорных башен объёмом от 25 м3 - 4 шт; насосных станций - 8шт; сетей протяженностью 14,154 км. Общая производительность водозаборов составляет 305,6 куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Кривоносовского сельского поселения действуют 7 водозаборов. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, МПа | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | С. Кривоносово ул. Мира | 25 | ЭЦВ-5 - 140 | 10 |  | 5 |  |
| 2 | С. Кривоносово ул. Тельмана | 15 | ЭЦВ-6-180 | 10 |  | 5 |  |
| 3 | С. Кривоносово ул. Димитрова | 25 | ЭЦВ-6-180 | 10 |  | 5 |  |
| 4 | С. Кривоносово Ул. Дзержинского | 15 | ЭЦВ-5-140 | 10 |  | 5 |  |

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из стали, диаметр трубопровода - 100 мм. Общая протяженность сети составляет 14,154 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 100 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во колодцев | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кривоносово | 50 | 4 | От 100-161 м | 4 V-80м3 H-от 10-15м | 14,154 | 2011 | 7 |
| 2 | х. Крамаренков | - | - | - | - | - |  | - |

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с. Кривоносово | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 1. (глубина скважины 161 м.; год бурения 2011; дебит скважины 10 м3/час Артскважина№ 2 (глубина скважины 155 м.; год бурения 2011; дебит скважины 5-10 м3/час Артскважина№ 3 (глубина скважины 130 м.; год бурения 1974; дебит скважины 10м³/час.). Артскважина№ 4 (глубина скважины 140 м.; год бурения 1969; дебит скважины 10м³/час.). Есть 3 запасных артскважины. | Имеются 4 водонапорные башни,2- емкостью 15,0 м³, 2- емкостью 25,0 м³, высотой 10,0-15,0 м. Водопроводная сеть имеет 4 разных водопровода, которые между собой не закольцованы Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых, чугунных, стальных труб. На водопроводных сетях находится 16 пожарных гидрантов. Протяженность водопроводных сетей составляет 14,154 км. |

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Кривоносовского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ОАО «Агрофирма Россошь-Юг» выполняющая работы и оказывающая услуги, в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия ОАО «Агрофирма Россошь-Юг» с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   ОАО  «Агрофирма Россошь-Юг» осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

1.Качество воды  в новой скважине № 5635 не соответствует стандарту по микро биологическим показателям – требуется водоподготовка

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных

Мероприятия по второму поясу: Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод; -не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1965 по 1982 годы и износ основных фондов составляет в среднем около 95 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений поселения объектами инженерной инфраструктуры

б) Направление развития централизованных систем водоснабжения

Проектные решения водоснабжения Кривоносовского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая - по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Вероятный вариант прогноза численности населения и его возрастной структуры Кривоносовского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 980 | 898 | 850 |
| Численность населения в возрасте моложе \ | чел. | 142 | 126 | 119 |
| трудоспособного |  | 14% | 14% | 14% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 554 57% | 503 56% | 476 56% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 284 29% | 269 30% | 255 30% |

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

В 2011 году проводилась реконструкция водопроводных сетей, поэтому изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время составляет: 6,785 км – 100%; 7,369 км – 4,3%

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

-Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

-Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

-Произвести реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

-Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

-В с. Кривоносово произвести строительство водопроводных сетей взамен изношенных.

-Произвести бурение скважины в с. Кривоносово

- Водоподготовка-Установку обеззараживания воды

в)Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2 (в соответствии со СНиП

- 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

QMax.cyx = ОжХ N X Кмах.сут: , где

1000

Кмах.сут - 1, 2 коэффициент суточной неравномерности,

С)ж- норма водопотребления, л/чел.сут.

N - расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП

2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

QnojKapH. — 50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5x3x3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для возможности забора воды пожарными машинами.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, 3 м /сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимально суточн. К=1,2 |
| Кривоносовское СП, население | - | 300 | - | - |
| 0,980 тыс.чел | 0,980 | 230 | 225,4 | 270,5 |
| Поливочные нужды | 0,980 | 70 | 68,6 | 82,3 |
| Итого |  |  | 294,0 | 352,8 |

Фактическая норма водопотребления составляет 100 литров на человека в сутки.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный  жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |
| Кривоносовское СП, | - |  |
| население 0,850 тыс.чел | 195,5 | 234,6 |
| Поливочные нужды | 59,5 | 71,4 |
| Коммунально-бытовые |  |  |
| предприятия, |  |  |
| промышленность | 19,6 | 23,5 |
| обслуживающая население |  |  |
| прочие расходы (10%) |  |  |
| Итого | 274,6 | 329,5 |

Требуемая мощность водозаборных сооружений с учетом перспективы-330 м3/сут

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Кривоносовского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| (.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. 7,4 км | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. 4шт | Расчетный срок |
| 1.4 | Бурение скважины в с. Кривоносово. | Первая очередь |
|  | Проектирование и строительство новых сетей для 100% охвата всех - км |  |
|  | Исследования химического состава подземных вод |  |
|  | Проводить водоподготовку воды- по микробиологическим показателям |  |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 7(и) артезианских скважин. Количество функционирующих водонапорных башен Рожновского - 5 шт. Протяженность сетей

- 14,8 км, Износ основных фондов составляет в среднем 95 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении.

Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Состояние водных ресурсов

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

6.Схема водоотведения

а)Существующее положение в сфере водоотведения поселения

Система централизованной канализации в Кривоносовском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа

в) прогноз объема сточных вод;

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

|  | Население | Норма | Расходы воды, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | водопотребл | j |  |
|  | 1.многоквартир | л/сут*чел | м /сут |  |
| Районы нового строительства | ная | 1 | среднесуточ | максимальн |
|  | застройка |  | ные | осуточн. |
|  | 2.усадебная | 2 |  | К=1,2 |
|  | застройка |  |  |  |
| Кривоносовское СП, население | - | 300 | - | - |
| 0,980 тыс.чел | 0,980 | 230 | 225,4 | 270,5 |

| Итого |  |  | 225,4 | 270,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |
| Кривоносовское СП, | - |  |
| население 0,850 тыс.чел | 195,5 | 234,6 |
| Поливочные нужды |  |  |
| Коммунально-бытовые |  |  |
| предприятия, |  |  |
| промышленность | 19,6 | 23,5 |
| обслуживающая население |  |  |
| прочие расходы (10%) |  |  |
| Итого | 215,1 | 258,1 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ. В связи с демографическим спадом расход стоков не увеличивается

Требуемая производительность очистных сооружений 260 м3/сут

г) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

Направление развития централизованных систем водоотведения

Проектные решения канализации Кривоносовского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Схема канализации

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

-Произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

-Провести мероприятия по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

-Осуществить канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150- 300 мм.

- -Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

| 2.Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации производительностью 260 м3/сут | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. – 5км | Первая очередь |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен рекой Студенка, реками без названия и немногочисленными прудами.

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность рек Кривоносовского сельского поселения - пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторнодренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кривоносовского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2024 годы представлен в приложении

Расчет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения по укрупненным показателям выполнен на основании сборника базовых цен на проектные работы: « Объекты водоснабжения и водоотведения», так же выполнены в ценах на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных работ ВЗУ обозначена на основании комерческого предложения в ценах на 2011 год. В таблицах не учтены инфляционные коэффициенты...

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | Наладить коммерческий учет | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | шт | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов Наладить коммерческий учет | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство нового ВЗУв с. Кривоносово. | м3/ сут | Улучшение качества водоснабжения | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство новых сетей для 100% охвата всех - км | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ | м3/ сут |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации производительностью 260 м3/сут | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 260 |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. ПИР +СМР | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

Мероприятия

Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Кривоносовского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | 4 560 | Согласно сметного расчета | 2280 | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | шт | 1980 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство нового ВЗУв с. Кривоносово. | м3/сут | 9505 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  |  |  |  |  | 9505 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство новых сетей для 100% охвата всех потребителей | км | 1983 | По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  | 1983 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ | м3/сут | 400 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  | 18428 |  | 2280 | 3270 | 990 | 400 | 11488 |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации производительностью 260 м3/сут | м3/сут | 8700 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  |  |  |  |  |  | 4350 | 4350 |  |  |  |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. ПИР +СМР | км | 15 370 | Согласно сборников базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  |  | 1740 | 13630 |  |  |  |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» |  | 24070 |  |  |  |  |  |  |  | 6090 | 17980 |  |  |  |